西安市自来水有限公司 2019 年 12月份出厂水水质日检九项指标检测结果

| 检测项目 | 浑浊度 （NTU） | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 游离氯 （mg/L） | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU /100mL) | 耐热大肠菌群(CFU /100mL) | 耗氧量 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | ≤1 | ≤15 | 无 | 无 | ≥0.3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤3 |
| 灞河水厂 | 检测结果范围 | 0.21~0.72 | 1～5 | 无 | 无 | 0.33～0.76 | <1～2 | <1 | <1 | 0.64～1.92 |
| 沣东水厂 | 检测结果范围 | 0.08~0.56 | 1～9 | 无 | 无 | 0.32～0.50 | <1 | <1 | <1 | 0.75～0.95 |
| 渭滨水厂 | 检测结果范围 | 0.14~0.42 | 1～4 | 无 | 无 | 0.33～0.57 | <1 | <1 | <1 | 0.43～0.83 |
| 汉城水厂 | 检测结果范围 | 0.08~0.17 | 1～2 | 无 | 无 | 0.35～0.50 | <1 | <1 | <1 | 0.64～1.20 |
| 曲江水厂 | 检测结果范围 | 0.17~0.35 | 0～2 | 无 | 无 | 0.45～0.58 | <1 | <1 | <1 | 1.60～1.76 |
| 乐游原水厂 | 检测结果范围 | 0.36~0.57 | 1～4 | 无 | 无 | 0.48～0.65 | <1 | <1 | <1 | 1.80～2.37 |
| 白鹿原水厂 | 检测结果范围 | 0.09~0.21 | 1～3 | 无 | 无 | 0.43～0.78 | <1 | <1 | <1 | 2.08～2.36 |

西安市自来水有限公司 2019 年 12月份出厂水水质常规指标（42项）检测结果

| 序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | 检测结果范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微生物指标 |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN /100ml | 不得检出 | <1 |
| 2 | 耐热大肠菌群 | CFU /100ml | 不得检出 | <1 |
| 3 | 大肠埃希氏菌 | MPN /100ml | 不得检出 | <1 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | <1 |
| 毒理指标 |
| 5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00026～0.00563 |
| 6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00014 |
| 7 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
| 8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00116 |
| 9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
| 10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00020 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.007 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.10～0.79 |
| 13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10，地下水源限制时为20 | 0.17～4.30 |
| 14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0015 |
| 15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0013 |
| 16 | 溴酸盐（使用臭氧时） | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
| 17 | 甲醛（使用臭氧时） | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
| 18 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时） | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
| 19 | 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时） | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
| 感官性状和一般化学指标 |
| 20 | 色度 | 度 | ≤15 | 2～5 |
| 21 | 浑浊度 | NTU | ≤1，水源与净水技术条件限制时为3 | 0.18～0.65 |
| 22 | 臭和味 |  | 无异臭、异味 | 无 |
| 23 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 |
| 24 | pH |  | 大于6.5；小于8.5 | 7.88～7.93 |
| 25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.08～0.14 |
| 26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.03 |
| 27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.03～0.03 |
| 28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
| 29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.03～0.03 |
| 30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 7.40～56.41 |
| 31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 10.95～93.57 |
| 32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 129～567 |
| 33 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 62.1～210.2 |
| 34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3，水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5 | 0.73～2.04 |
| 35 | 挥发酚（以苯酚计） | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
| 36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
| 放射性物质 |
| 37 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01～0.27 |
| 38 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.03～0.12 |
| 消毒剂名称 |
| 39 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水)，≥0.05（管网水） | 0.35～0.51 |
| 40 | 一氯胺（总氯） 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水)，≥0.05（管网水） | 未使用 |
| 41 | 臭氧（O3） 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 |
| 42 | 二氧化氯（CLO2） 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水)，≥0.02（管网水） | 未使用 |

西安市自来水有限公司 2019 年12月份龙头水水质七项指标检测结果

| 检测项目 | 浑浊度（NTU） | 色度(度) | 臭和味 | 游离氯（mg/L） | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耗氧量（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | ≤1 | ≤15 | 无 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 |
| 检测结果范围 | 0.32～0.66 | 3～6 | 无 | 0.15~0.30 | <1~5 | <1 | 1.28~1.68 |

西安市自来水有限公司 2019  年12月份管网末梢水水质常规指标（42项）检测结果

| 序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | 检测结果范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微生物指标 |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN /100ml | 不得检出 | <1 |
| 2 | 耐热大肠菌群 | CFU /100ml | 不得检出 | <1 |
| 3 | 大肠埃希氏菌 | MPN /100ml | 不得检出 | <1 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | <1～1 |
| 毒理指标 |
| 5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00024～0.00564 |
| 6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00014 |
| 7 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
| 8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00116 |
| 9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
| 10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00020 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.007 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.07～0.71 |
| 13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10，地下水源限制时为20 | 0.17～3.04 |
| 14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0015 |
| 15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0013 |
| 16 | 溴酸盐（使用臭氧时） | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
| 17 | 甲醛（使用臭氧时） | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
| 18 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时） | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
| 19 | 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时） | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
| 感官性状和一般化学指标 |
| 20 | 色度 | 度 | ≤15 | 3～5 |
| 21 | 浑浊度 | NTU | ≤1，水源与净水技术条件限制时为3 | 0.21～0.72 |
| 22 | 臭和味 |  | 无异臭、异味 | 无 |
| 23 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 |
| 24 | pH |  | 大于6.5；小于8.5 | 7.85～7.93 |
| 25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.08～0.20 |
| 26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.03～0.03 |
| 27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.03～0.04 |
| 28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
| 29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.03～0.04 |
| 30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 5.26～56.72 |
| 31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 10.71～93.20 |
| 32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 130～573 |
| 33 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 60.1～208.2 |
| 34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3，水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5 | 0.68～2.06 |
| 35 | 挥发酚（以苯酚计） | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
| 36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
| 放射性物质 |
| 37 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01～0.14 |
| 38 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02～0.16 |
| 消毒剂名称 |
| 39 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水)，≥0.05（管网水） | 0.09～0.35 |
| 40 | 一氯胺（总氯） 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水)，≥0.05（管网水） | 未使用 |
| 41 | 臭氧（O3） 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 |
| 42 | 二氧化氯（CLO2） 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水)，≥0.02（管网水） | 未使用 |

国家城市供水水质监测网

西安监测站